## 총괄수량(수리) (hidden)
HYDRAULIC PROFILE CALCULATION
1. 설계기준 : 1,000㎥/일
가. 설계기준수량 :
구 간 |  |  |  | L.W.L (일평균) | D.W.L (일최대) | H.W.L (시간최대) | 비 고
유입량 | 생물반응조 | 전체 |  |  | 1041
0.012
|  | 지수 | 2 |  | 520.5
0.006
유입량 | 총인처리설비 | 전체 |  |  | 1042
0.012
|  | 지수 | 2 |  | 521
0.006

## 수리계산서
수리계산서
산출근거 |  |  |  |  | L.W.L (일평균) | D.W.L (일최대) |  |  | H.W.L (시간최대)
생물반응조 유입유량(Q) | [6 empty] | 1041 | ㎥/일
[7 empty] | 0.012 | ㎥/sec
생물반응조 지당유량(q) | [6 empty] | 0.006 | ㎥/sec
총인처리 설비 유입유량(Q) | [6 empty] | 1042 | ㎥/일
[7 empty] | 0.012 | ㎥/sec
부상분리설비 지당유량(q) | [6 empty] | 0.006 | ㎥/sec
1. 부상분리 처리수조 수위(EL. m) | [6 empty] | 45.355 | m
처리수조 ~ 부상분리설비 : Pumping
2. 부상분리조 수위(EL. m) | [6 empty] | 46.6783 | m
- 유출 개구부 손실
| 개구부직경 (m) |  | 0.125
| 개구부 면적(m2) |  | 0.012266
| 개구부 개소(개/지) |  | 2
| 손실수두(m) △h = | [5 empty] | 1.3233 | m
△h = (Q/CA√2g)2
| C: 유량계수 |  | 0.62
3. 부상분리조 유입 수위(EL. m) | [6 empty] | 46.6784 | m
- 유출 개구부 손실
| 수문폭 (m) |  | 3.6
| 수문높이 (m) |  | 1
| 수문 개구부 면적(m2) |  | 3.6
| 수문 개구부 개소(개/지) |  | 1
| 손실수두(m) △h = | [5 empty] | 6.1448e-05 | m
△h = (Q/CA√2g)2
| C: 유량계수 |  | 0.62
4. 응집조 수위(EL. m) | [6 empty] | 45.2544 | m
| 유출 웨어길이 (m) |  | 3.6
| 개소 |  | 1
| 웨어 총 길이(m) |  | 3.6
| 유출 웨어정고 (EL. m) |  | 45.245
| 월류수위(m) △h = | [5 empty] | 0.0093617 | m
△h = (q/1.84/B)(2/3)
5. 혼화조 수위(EL. m) | [6 empty] | 45.2575 | m
- 유출 개구부 손실
| 수문폭 (m) |  | 1
| 수문높이 (m) |  | 0.5
| 수문 개구부 면적(m2) |  | 0.5
| 수문 개구부 개소(개/지) |  | 1
| 손실수두(m) △h = | [5 empty] | 0.0031855 | m
△h = (Q/CA√2g)2
| C: 유량계수 |  | 0.62
6. 생물반응조 처리수조 수위(EL. m) | [6 empty] | 39.25 | m
7. 생물반응조 배출후 수위(EL. m) | [6 empty] | 39.2714 | m
생물반응조 처리수조 ~ 부상분리 설비 : Pumping
- 상등수 배출장치 손실
| cycle 수(cycle/d) |  | 4
| 지수(지) |  | 2
| 1회 배출시간(hr/cycle) |  | 0.83
| 장치 관거(mm) |  | 200
| 합류 관거(mm) |  | 400
| 유속(m/sec) | [5 empty] | 0.34673 | m/sec
| 곡관(90도) |  | 2 | 개소
| 밸브(mm) |  | 200
| 버터플라이 밸브 |  | 1 | 개소
| 1) 유출손실수두 | [5 empty] | 0.0061337 | m
Δho = fo×(V²/ 2g)
| 2) 유입손실수두 | [5 empty] | 0.0030669 | m
Δhi = fi×(V²/ 2g)
| 3) 곡관손실수두(90도) | [5 empty] | 0.0018401 | m
Δhb = fb×(V²/ 2g)
4) 직관마찰손실계수
| Δhf = f×(V²/ 2g) | [5 empty] | 0.0078857 | m
| f=(0.04+1/(1000×D))×L/D |  | 1.2856
5) 밸브손실
| Δhbv = fbv×(V²/ 2g) | [5 empty] | 0.0024535 | m
| 6) 합계 | [5 empty] | 0.02138 | m
# 유입(fi) : |  | 0.5
# 유출(fo) : |  | 1
# 곡관(fb) : |  | 0.15
# 밸브손실(fbv) : |  | 0.4
8. 생물반응조 운영 수위(EL. m) | [6 empty] | 41.45 | m
유량조정조 ~ 생물반응조 : Pumping
9. 유량조정조 운영 수위(EL. m) | [6 empty] | 40.1 | m